## 機能一覧
項番 | 機能ID | 業務分類 | 機能分類 | 機能名 | 機能概要 | 処理方式 | 利用者区分 | 現行RAMISにおける実装有無（有：現行機能IDを記載、無：-） | 現状の機能との差異 | 補足
1 | F-0001 | 収集系 | 01.データ収集 | 測定データ自動収集 | ・子局および測定機器ごとに、任意に設定する収集間隔（1分～10分等）でデータ収集し保存ができること。 ・少なくとも直近120か月間のデータは、不良データの欠測化や定数見直しなどによる再演算などが必要になることから、遅延なくデータの参照や編集が可能な保管方法とする。 測定器とは下記を含む ・緊急時用低線量計 ・緊急時用高線量計 ・可搬型モニタリングポスト ・モニタリングカー ・ラジプローブ ・ヨウ素モニタ ・大気モニタ ・水準局 ・東電データ 【補足事項】 ・伝送方式については、SFTP、HTTPS等暗号化通信に対応すること。 ・通信回線の障害時の切替についてはRAMP基本設計書を参照すること。 ・収集間隔は、エッジ側で任意に設定・変更できること。 ・収集に失敗したデータについて”受信不良データ”として通知系から通知を行うこと。また「F-0003」の再収集に活用できるようにすること。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
2 | F-0002 | 収集系 | 01.データ収集 | 測定データ手動入力 | ・グループウェアのSlackを利用して実現すること。 ・測定データを入力し、データベースに保持できること。 ・測定データの入力は屋外での行われることも想定し、モバイル端末等で入力できるインタフェースを具備すること。 | グループウェア | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
3 | F-0003 | 収集系 | 01.データ収集 | 測定データ手動再収集 | ・ユーザの操作により観測局の子局装置もしくは測定機器に接続し、再送指示を行う事で測定データの再収集ができること。 ・サーバサイドに保存されている測定値の測定時刻と、再収集をした測定値の測定時刻が衝突する場合には、再収集した値で上書きするかどうかユーザに承認を求めること。 ・再収集が可能な期間は、測定機器に測定値が保持されている期間によるものとする。 ・再収集処理は、通常のデータ収集を妨げないこと。 ・再収集でデータが補填された場合、それによって影響を受けるすべての要素（帳票、監視基準値等）に対して再処理を行うこと。 【再収集フロー】 ①テレメータアプリから、再収集指示を行う（新潟県役務で開発） ②再収集のイベントを受信し、再収集処理をかける（規制庁役務で開発） | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲を含む
4 | F-0004 | 収集系 | 01.データ収集 | 未収集データ再収集 | ・任意に設定された処理周期、もしくは処理を呼び出した任意のタイミングで、「F-0001」における”受信不良データ”を自動で再収集すること。 ・一度、自動再収集に失敗したデータは、"再収集失敗"として通知系により通知し、次回の自動再収集から除外する事。 ・自動再収集に成功したデータは次回の自動再収集から除外する事。 ・再収集でデータが補填された場合、それによって影響を受けるすべての要素（帳票、監視基準値等）に対して再処理を行うこと。 【再収集フロー】 ①欠測判定のイベント出力をトリガに、再収集のイベントを送信する。（規制庁役務で開発） ②再収集のイベントを受信し、再収集制御をかける。（規制庁役務で開発） | バッチ | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
5 | F-0005 | 収集系 | 02.データ蓄積 | 収集・保管・参照機能 | ・永続保管する測定データのうち、直近120か月間よりも過去のデータは、コスト効率化の観点から、アーカイブ用として年に数回程度の利用を想定した保管方法とする。 ・データが修正された場合、修正前のデータは消去されず、退避され、復元可能な状態を保つこと。 ・蓄積機能の所掌は以下の通りとする 【規制庁調達範囲】 S3：測定値等の一次データの長期保管など テレメ共通DB：観測局一覧、ID変換テーブル等のRAMP全体で共通利用するマスター類 【新潟県所掌範囲】 新潟県DB：新潟県が利用するテレメータアプリ（テレメ画面/帳票出力、機器制御機能）及び公開系コンテンツにおいて参照されるデータを保持するための新潟県固有のデータベース | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲を含む
6 | F-0006 | 収集系 | 03.データ加工 | 演算機能 | ・測定データに対して任意の演算・加工を行い、演算後の結果を保存し、各機能から利用できること。 【補足事項】 ・任意の演算式については例えば、測定データ（1,2分値）から、10分値、1時間値、月集計・四半期集計・年集計等、新たなデータを生成することが想定される。また気象観測装置などのデータから降⾬の有無を判定し、同時間帯の他の測定器の測定データに降⾬情報を添加することなどが考えられる。 ・演算して導出した値は、そのまま保存されるだけでなく、例えば監視の閾値に用い、トレンド画面に表示することや、通知系へのトリガーとして再利用されることが想定される。 ・演算式については設計工程にて、新潟県及び規制庁と協議の上決定するが、最大で測定器種類×目的個の実装を想定する事。 ・ユーザーにおいて定期的に演算式を変更する場合なども想定し、各種演算式のうちパラメータ部分などはユーザによって設定変更が可能であること。 ・演算式については、バージョン管理を行い、カタログ化すること <代表的な演算項目> 空間線量率、大気安定度、ダストα濃度、ダストβ濃度、ヨウ素濃度、人工線量率等 ＜実測値に影響を与えるパラメータの例＞ 遮蔽係数や測定地点の地上からの高さ等 ＜参考図書＞ 原子力規制庁測定法シリーズ No.17「連続モニタによる環境γ線測定法」『第 7 章 測定結果の解析と評価』 原子力規制庁測定法シリーズ No.36「大気中放射性物質測定法」『3.5.2 及び 解説F』 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲 濃度演算機能の構築の際は以下の資料を参照すること ・2-5-1_ソフトウェア設計書_収集系_r3.pdf ・2-14-7_テレメータ子局~中央サーバ間インターフェース仕様書.pdf
7 | F-0007 | 収集系 | 04.異常検知 | 測定値異常検知 | ・F-0001によって収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知し、通知系を通して通知をすること。 ・閾値は測定値に対して複数設定することが可能であること。 設定数は上限がないこと。 ・閾値は任意の幅を取る場合がある。 ・閾値はF-0006演算機能により、定期的に更新される値を参照できること。 ・異常検知の対象として、測定値以外の機器の監視情報に対しても任意の閾値による異常検知をおこない、通知系を通して通知をすること。 【警報パターンの分類】 ・データ └基準値超過（オーバーフロー） └基準値未満（アンダーフロー） 【補足事項】 ・RAMP事業者は、RAMP移行済み新潟県向けに実装済みのロジックをカタログとして整備し、新潟県へ提供する。​ ・新潟県は当該カタログを参照し、自県要件（別紙12「異常検知機能一覧」）を充足できるか確認し、採用するロジックをRAMPへ伝達する。 ・適するロジックがカタログに存在しない場合、新潟県からの要求に基づきRAMP事業者が追加開発を行う。併せてカタログを更新する。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
8 | F-0008 | 収集系 | 04.異常検知 | 状態監視 | ・観測局に収容されている各機器（測定器含む）や通信機器の死活監視を行い異常発生時に通知系を通して通知をすること。 ・異常機器について画面で視覚的に把握できること。 ・異常検知の対象として、自家発電機の残燃料を含めること。エッジサイドから残燃料の情報を受信し、画面や通知系を通じて状態を把握できること。仮にエッジサイドに残燃料のデータを送信する機能がない場合は、現地にカメラを設置して遠隔で映像監視する等の代替手段を提案すること。（その場合のカメラ等のハードウェアは新潟県にて調達する） | オンライン グループウェア | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
9 | F-0009 | 管理系 | 05.通知 | 警報通知機能 | ・警報通知に用いるグループウェアは「Slack」を採用すること。 ・システムを効率的にそして、安定運用していくうえで、必要な警報が組み込めるよう随時見直しを図るための役務を見積もること。 ・警報の通知文や表題は、ユーザーが編集できること。 ・執務室においては、パトライトや音声通知等でユーザーが容易に気付く仕組みを提供する事。ただしリモート環境も考慮しメールも併用すること。 ・警報の復旧が出来ること ・監視項目間の論理式条件による組み合わせによる警報判定ができること。 ・将来的には、NISSへの通知連絡機能を具備する可能性がある。具体的には、EMC立上げ前における関係機関とのメール/FAXによる連絡機能の実現を想定しており、当該機能はNISS側で実装される予定。そのため、NISS側からの要求に応じて測定器のデータや機器の死活監視などの情報を提供するためのAPIを実装すること。詳細は別紙13「API一覧」を参照すること。 【補足事項】 現在想定している警報の例を下記に示す。 ・基準値による警報判定ができること。一例として、測定データが基準値を超過した場合に職員の端末に画面表示し、Slackの警報用スレッドに投稿する。 ・システムの機器・測定機器等の故障やネットワーク回線の切断、電電供給の停止及び非常用自家発電機起動等が発生した場合に、警報判定基準に基づき、メール通報等で警報を出力する。 | オンライン グループウェア | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
10 | F-0010 | 管理系 | 05.通知 | 警報除外設定 | ・メンテナンスなどによって警報が繰り返し発報する煩雑さを避けるため、特定の警報の発砲を除外できること。 ・警報除外は、任意の期間設定できること | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
11 | F-0011 | 管理系 | 05.通知 | 通知先設定 | ・通報先の追加・削除がユーザ側で容易に⾏えること。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
12 | F-0012 | 管理系 | 06.メンテナンス | データ修正 | ・F-0001によって収集したデータを失うことなく、対応する修正データを保存できること ・修正に関するコメント付加ができること。 ・コメントは公開系のＨＰにおいて対外説明の用途を兼ねるため、新潟県及び規制庁のHP掲載権限者へフロー等でコメント承認する機能を有する事。 ・CSV ファイル又は Excel ファイル等を取込む方法で、１か⽉分程度の期間分を⼀括で容易に⾏えること。 ・データが修正された場合、それによって影響を受けるすべての要素（帳票、監視基準値等）に対して再処理を行うこと。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※修正データを適用する処理（演算等）は規制庁調達範囲とする
13 | F-0013 | 管理系 | 06.メンテナンス | 不信頼データ設定 | ・F-0001によって収集したデータに対して不信頼のフラグを設定できること。 ・不信頼設定は、観測局、測定項目、期間、理由等まとめて指定できること。 ・不信頼設定された収集データは、監視端末、解析端末の帳票上では、そのほかの収集データと記号等で区別できること。 ・観測局及び期間を指定し、指摘された局及び期間のデータに対し自動で不信頼のフラグが設定されること。 【補足事項】 収集したデータは、測定器の故障や、精度外れ等により、値をそのまま公開に用いることが不適当な場合がある。そのため当該機能が必要とされている。従って、不信頼設定された収集データは、公開系や連帯系においては、”調整中”などと表記することを想定している。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※不信頼フラグの適用ロジック、公開系APIへの反映は規制庁調達範囲とする
14 | F-0014 | 管理系 | 06.メンテナンス | 演算除外データ設定 | ・F-0001によって収集したデータに対して演算除外のフラグを設定できること。フラグは除外対象とする機能や帳票等の種類ごとに設定できること。 ・演算除外設定は、観測局、測定項目、期間、理由等まとめて指定できること。 ・演算除外された収集データは、設定されたフラグに応じて、F-0006の演算等の各機能において除外されること。除外は演算式毎に個別に設定できること。 【補足事項】 ・F-0013の不信頼データとは異なり、測定値そのものは正しいものの、例えばRI線源投与患者が測定器のそばを通った場合に線量率上昇があった場合、当該測定箇所における年間の平均的な線量率を算出するためのデータからは除外することが考えられる。そのため当該機能が必要とされている。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※演算除外フラグの適用ロジック、除外した際の再計算は規制庁調達範囲とする
15 | F-0015 | 管理系 | 06.メンテナンス | 観測局パラメータ設定 | ・画面から、指定した任意局・項目のパラメータの設定をすることができること。 ・職員が入力するお知らせ情報（機器点検等の状況の通知等）を公開系を通して配信できること。 お知らせ情報は、RAMIS公開系及び新潟県公開系HPの双方に連携されること。（新潟県公開HPへの連携はAPIを用いること） 【補足事項】 パラメータは下記を想定している。 （ア） 観測局・測定項目設定（測定機器実装／未実装設定含む） （イ） 測定項目換算係数設定 （ウ） 観測局名称設定（読み仮名含む） （エ） 観測局表示順設定 （オ） 可搬型モニタリングポストの日本測地系と世界測地系の設定（測定機器と測定地点の紐づけを行えること） （カ） 観測局・測定項目ごとの通常の線量率変動幅の設定 （キ） 観測局に設置している子局の設定（子局の名称やネットワークアドレス等） （ク） GPSにて位置情報を取得している測定器について、GPS取得座標か任意座標かの選択設定 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※Fargate の演算に影響するパラメータは規制庁調達範囲とする
16 | F-0016 | 管理系 | 06.メンテナンス | リージョン切り替え | ・本システムはマルチリージョン構成をとるが、メインのリージョンに障害が発生した場合にもう一方のリージョンに対して切り替える機能を有すること。切り替えに係る具体的な実施項目（DNSレコードの変更作業等）や手法は設計工程にて規制庁と協議し確定すること。 | オンライン | 規制庁 | - | -
17 | F-0017 | 管理系 | 07.機器制御機能 | 機器遠隔制御 | 原則、測定器の仕様によるところではあるが、下記の制御を可能とすることを想定している。また、下記以外の測定器に対しても仕様に合わせた制御を可能とすること。 ・観測局（非常用発電機を含む） ┗放射線測定装置：調整中 ON/OFF ┗気象観測装置：調整中 ON/OFF ┗非常用発電機：起動/停止 ┗表示装置：調整中 ・可搬型モニタリングポスト ┗警報解除 ┗手動収集 ┗測定条件変更 ┗データ収集間隔切替 平常時/緊急時 ・電子線量計 ┗データ収集間隔切替 平常時/緊急時、調整中 ON/OFF ・大気モニタ ┗起動、停止、ろ紙送り、調整中 ON/OFF ・ヨウ素サンプラ ┗起動、停止、捕集材交換、調整中 ON/OFF、集塵間隔変更に係る閾値設定 ・ダストモニタ/ヨウ素モニタ ┗起動、停止、集塵間隔変更に係る閾値設定 【補足情報】 ・画面から、測定機毎に設定できるほか、測定器側から直接設定できること。 ・任意の観測局の測定機器を選択し、⼀括でセット又はリセットができること。 ・観測局に付随する表示装置について「調整中」と表示する設定ができること。 ・観測局に付随する表示装置について、表示メッセージの編集と点灯・消灯制御（表示時刻の設定）ができること。 ・観測局における自家発電機や測定器のバッテリーの残燃料を遠隔で監視できるようにすること。 ・観測局の遠隔監視について「業務時間」「休日」のステータスを付与し、遠隔で設定できること。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※機器制御は、インフラ側（ネットワークなど）は 規制庁調達範囲で提供し、アプリケーションレベルの制御は新潟県側事業者が実装する方針とする
18 | F-0018 | 管理系 | 07.機器制御機能 | 時刻設定 | ・エッジサイドからの要求に応じ標準時刻を提供すること ・任意に選択する複数機器に対して、サーバサイドから時刻設定を一括で行えること。 【補足事項】 測定値の信ぴょう性はエッジ側で保証する考え方であるため、サーバサイドはあくまでもエッジサイドに対して従属的に標準時刻を提供する。 | バッチ | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
19 | F-0019 | 管理系 | 08.認証・ID管理 | ユーザー認証 | ・ログイン画面を表示し、 「ユーザー情報」に保存された資格情報 （ID、パスワード等）を用いて、ユーザ認証を行うこと。 ・多要素認証（SMSや認証アプリ等）を用いた認証を⾏うこと。 ・RAMIS専門系の画面と解析系の画面について、ログイン画面を分けること。 ・利用者の申出内容に基づき、利⽤者及び属性情報を登録し、ID、パスワードの発⾏ができること。利用者情報の登録や変更については、ポータルによる電子申請等、効率的な方法を提案すること。 ・ユーザ情報を編集できる画面を具備し、ユーザ情報を編集/保存できること。 ・ユーザー登録及び削除は通知系の通知先と連動すること。 ・ユーザの認証情報は、規制庁が別途調達するSlack Enterprise Gridに対して、連携できること。 | オンライン | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
20 | F-0020 | 管理系 | 08.認証・ID管理 | ロール管理 | ・登録者の所属や役割（管理者/利用者）を定義し、ロールを作成できること。 ・ロールごとにデータの利用範囲を制限できること。 利用者区分毎の権限の詳細は設計工程にて関係者と協議の上で決定すること。 【補足事項】 ・規制庁、新潟県のユーザの他に、電力事業者に対しユーザを払い出せること。電力事業者に対しては適切なロールを定義でき、各機能の利用や通知を受けることができること。なお、電力事業者に提供する機能は、公開系ホームページ向けのコメントの追記や、各種通報を受けられることを想定している。 | オンライン | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
21 | F-0021 | 管理系 | 09.ログ管理 | 運用ログ出力 | ・F-0007、F-0008の以外の、システムのイベントや異常状態を検知し通知系を通して通知すること。 ・通知するログ項目や、異常系/正常系のログの粒度等は”監視・測量可能”なクラウドのメリットを活かした作りとすること。 ・必要に応じ上記で賄えないログを採取できるよう作り込むことも可能であること。 ・公開用HPの運用においては、コンテンツ側は別調達であるが、一元的に異常の有無を確認できること。 | オンライン | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
22 | F-0022 | 管理系 | 09.ログ管理 | 運用ログ管理（保存・検索・表示・エクスポート） | ・F-0007、F-0008、F-0020等、システムの運用中に発生したログを５年間、保存可能であること。 ・保存されたログは、新潟県や規制庁職員が必要時に、発出⽇時、機器、ユーザID、警報内容等により容易に検索・表示出力が可能であること。 【補足事項】 ・ログの収集対象は設計工程にて規制庁と協議の上決定すること。 ・先行新潟県の要望を踏まえ、下記の項目はログの収集対象に含めること。 ・新潟県公開系HPへのアクセス数 ・子局装置の障害発生、復旧時間 | オンライン | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
23 | F-0023 | 管理系 | 10.問い合わせ機能 | 問い合わせ | ・利用者（新潟県職員）が管理者（規制庁職員）に対して、問い合わせを行うためのグループウェアとして「Slack」を採用すること。 | グループウェア | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
24 | F-0024 | 管理系 | 11.報告書・帳票出力 | 報告書・帳票出力ツール | ・Microsoft社 M365製品と連携し各種帳票を自動出力できること 【補足事項】 ・現在想定する帳票は別紙A07「帳票一覧」を参照。 ・各帳票において、規制庁及び新潟県が指定する帳票のフォーマットに対応すること。 ・各帳票において、不信頼データや検出下限値未満データ等の任意のデータを除外した統計値を出力できること。 ・RAMP内から提供される情報をもとに帳票を出力すること。 | BIツール | 規制庁 新潟県 | - | -
25 | F-0025 | 管理系 | 12.管理画面 | 地図表示 | ・GIS 地図上に測定器の最新/過去データを表示できること。 ・新たに追加された測定器のデータが地図上にシームレスに表示されること。また、観測局や測定器の情報の編集をおこなえること。 ・表示した地域の観測局や測定器の異常や測定値を一元的に把握できること。 【補足事項】 ・原則としてRAMIS専門系の地図表示画面と共通の機能として開発すること。ただし、本機能は新潟県職員向けに提供するため、新潟県職員向けに表示するデータ項目や、画面機能の詳細は別途設計工程にて定めること。 | オンライン | 新潟県 | - | -
26 | F-0026 | 公開系 | 13.新潟県公開ホームページ | 新潟県公開ホームページ・表示局画面 | ・新潟県の公開系ホームページおよび県庁等に設置するモニターで情報表示すること。 ・コンテンツ表示にあたっては別紙12「API一覧」に記載するAPIを実行することで、RAMPのデータベースからデータを取得すること。 ・表示対象としては下記とすること。 ①地図表示 ・収集した自治体毎の測定データについて地図上に表示しリアルタイムで最新値に更新できること。 ・拡大縮小やスクロール操作による移動が可能であること。 ・線量率と放射能濃度はアイコンの⾊、風向、風速は⽮印と数値、降⾬の有無は⾊判別等を駆使し、視覚的にわかりやすく表示すること。 ・発電所周辺の地域を選択でき、選択された地域に合わせたズームレベル、中心位置補正、表の並び替えができること。 ②作表 ・測定データに対し、観測局毎の一覧形式で空間放射線量率を表示できること。 ③グラフ ・期間、測定機器、データ項目を選択し測定データを時系列グラフで表示すること。 ・測定機器・データ項目は複数項目を設定可能とすること。 ・スケールと目盛り線間隔は任意に設定変更が可能であり、初期表示時は項目のデータから算出した自動スケールで表示できること。 | オンライン | 自治体 | - | - | ※データの加工/API提供は規制庁の調達範囲とする ・公開系コンテンツは、R7構築済みのテンプレートをもとに作成する場合と、テンプレートを使用せず自治体側でコンテンツを作成する場合に分かれる。
27 | F-0027 | 公開系 | 13.自治体公開ホームページ | 自治体公開系HP向け設定 | ・新潟県が個別に構築する公開系向けの設定及び入力ができること。 ・各設定項目は別紙13「API一覧」に記載するAPIを実行することで、RAMPのデータベースから取得すること。 【補足事項】 設定項目は下記を想定しているが、これ以外の設定項目については規制庁・新潟県と協議のもと、設計工程にて定めること。 ・観測局公開/非公開設定 ・測定項目公開設定、測定項目毎の線量率単位設定、測定項目毎の線量率最大値設定 ・時系列グラフ表示設定（色、スケール等） ・観測局毎のお知らせ ・調整中表示 ・観測局毎の線量率変動幅の設定 ・ホームページテロップ/お知らせ設定 ・関連リンク設定（複数の外部URLを保持できること） ・空間線量率度数分布図設定、空間線量率測定結果設定（色、スケール等） ・大型表示装置向けテロップ/お知らせ設定 ・発行物一覧（新潟県HPに掲載するファイルの一覧及びURL） | オンライン | 新潟県 | - | - | ※参照する共通マスターのAPI提供は規制庁調達範囲とする
28 | F-0028 | 公開系 | 13.新潟県公開ホームページ | 新潟県公開用ホームページホスティング | 新潟県が制作したホームページのコンテンツをホスティングできること。 ドメインは新潟県が指定するものを用いること。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※ホスティング基盤の提供は規制庁調達範囲とする
29 | F-0029 | 公開系 | 13.新潟県公開ホームページ | 新潟県公開用ホームページホスティング | 新潟県が設定した値で低線量と高線量を切り替えて表示することができること。 | オンライン | 新潟県
30 | F-0030 | 連携系 | 16.データ連帯 | 外部送信インタフェース | ・RAMP内のデータを外部システムに送信するためのインタフェースを具備すること。 ・対象となるインタフェースは「別紙11 外部インタフェース一覧」を参照すること。 【補足事項】 インタフェースは下記のプロトコルに対応すること。 ・FTP、SFTP、SQL、WebAPI | オンライン | 規制庁 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
31 | F-0031 | 連携系 | 16.データ連帯 | 外部受信インタフェース | ・xx県および関連事業者が所管する子局や測定器、下部サーバからデータを受信するためのインタフェースを具備すること。 ・対象となるインタフェースは「別紙11 外部インタフェース一覧」を参照すること。 【補足事項】 インタフェースは下記のプロトコルに対応すること。 ・FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ソケット通信、HULFT、ファイル連携 | オンライン | 規制庁 | - | - | ※規制庁調達範囲
32 | F-0032 | 連携系 | 16.データ連帯 | API管理機能 | ・RAMPが具備するAPIについて、開発や公開、認証及びデプロイ等を一括で管理できること。 ・API仕様のカタログをWebサイト形式にて外部に公開できること。APIの一覧と仕様及びAPIキーを参照できること。 ・カタログの利用者向けのユーザ登録が可能であり、ログインはID、PWによる認証とMFAを導入すること。 | オンライン | 規制庁 新潟県 国民 | - | - | ※規制庁調達範囲
33 | F-0033 | 連携系 | 16.データ連帯 | スペクトル解析ソフトウェア向けインタフェース | ・RAMP内に保管するスペクトルデータを、新潟県の端末のスペクトル解析ソフトウェアに定期的に送信すること。 ・スペクトルデータの送信は、端末から任意のタイミングに手動でも実行できること。 ・スペクトルデータのファイル仕様やデータ項目は、別途新潟県側で調達されるソフトウェアの仕様に合わせること。一例として、スペクトルデータの送信用のデータベースがクラウド上に必要な場合は、当該データベースの設計及び構築をおこなうこと。 ・スペクトルデータの送信の成否やデータの欠損の有無について監視できること。 【補足事項】 ・スペクトルデータの送信頻度は基本的に日次を想定するが、設定により可変とすること。 | オンライン | 新潟県 | - | - | ※規制庁調達範囲
34 | F-0034 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | テレメータ子局データ収集 | ・各測定機器から、データを定義通り収集すること。 ・測定器から収集した複数の測定データや監視データを、サーバ送信用データファイルとして統合すること。 ・アナログ伝送及び接点信号については変換器等の設置により信号集約を行い、クラウドに直接デジタル伝送をできるようにすること。 ・各測定機器の状態を収集すること。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | - | ・30km圏の以下に示す5局の気象計データ収集を現状のデジタルからアナログに変更する。 対象局：新道局、加納局、千谷沢局、関原局、出雲崎大門局
35 | F-0035 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | テレメータ子局データ再収集 | ・「テレメータ子局データ収集」機能による測定データの定常収集に失敗し未収集状態となったデータに対して、データの再収集をおこなうこと。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
36 | F-0036 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | テレメータ子局データ送信 | ・収集したデータをデータ種類に合わせて、1分～10分毎に、クラウドに送信すること。 ・クラウド側からデータの再送要求があった場合は、子局に保存されたデータを送信すること。 ・通信の不通・不達を感知し、再送もしくは異なる宛先に送信できること。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
37 | F-0037 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | データ蓄積（子局） | ・通信回線異常やクラウドのメンテナンス等でデータ伝送が不可能な場合に備え、⼦局内蔵の記憶領域に 30 ⽇分以上保存すること。 保存するデータは、測定値データ1 分値及びMCA データ10 分値とすること。 ・所定の日数（上記で保存する日数）以前のデータを削除すること。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
38 | F-0038 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | 測定器調整中設定（子局） | ・調整中の信号をデータに付加してテレメータに伝送できること。 ・調整中の設定は、測定器別に設定可能であること。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
39 | F-0039 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | 機器制御（子局） | 災害対策端末を子局や測定器に遠隔或いは観測局現地にてLAN接続し、機器を制御すること。 原則、測定器の仕様によるところではあるが、下記の制御を可能とすることを想定している。 ・観測局（非常用発電機を含む） ┗放射線測定装置：調整中 ON/OFF ┗気象観測装置：調整中 ON/OFF ┗非常用発電機：起動/停止 ┗表示装置：調整中 ・可搬型モニタリングポスト ┗警報解除 ┗手動収集 ┗測定条件変更 ┗データ収集間隔切替 平常時/緊急時 ・電子線量計 ┗データ収集間隔切替 平常時/緊急時、調整中 ON/OFF ・大気モニタ ┗起動、停止、ろ紙送り、調整中 ON/OFF ・ヨウ素サンプラ ┗起動、停止、捕集材交換、調整中 ON/OFF 【補足情報】 ・画面から測定器毎に設定できること。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
40 | F-0040 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | 停電時監視継続機能（子局） | ・観測局へ供給されている商⽤電源が停電となった場合、UPS から の給電を受け、停止することなく監視を継続できること。 ・非常⽤発電機の起動後は、非常⽤発電機から受電し、監視を継続できること。 ・無停電電源装置に接続するサーバ類、ストレージ機器及びパソコン類は、当該装置の電源供給能力を超えた停電が発生した場合は、装置保護のため、無停電電源装置からのシャットダウン信号により自動的にシステムシャットダウンを行うこと。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
41 | F-0041 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | リカバリ機能（子局） | ・監視が停電により停止してしまった場合は、電源復帰後は自動で復旧し、監視を再開できること。 ・このとき、復旧した旨の警報を出⼒すること。 | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
42 | F-0042 | 収集系（子局） | 17.子局機能 | 時刻管理（子局） | ・時刻を補正できること | 子局装置機能 | 新潟県 | - | -
43 | F-0043 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 子局・測定器へのアクセス | ・クラウド側の機能に依らず、災害対策端末にインストールした拠点孤立対策アプリから、子局装置及び測定器に対しネットワーク経由でリモートでアクセスできること。子局装置や測定器の機能の制御やデータを参照できること。 ・ネットワーク回線が停止した場合においては、観測局にて災害対策端末と子局装置及び測定器を物理的に接続し通信できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | - | クライアントアプリは規制庁側から提供する スペクトル解析ソフトは本役務で調達すること
44 | F-0044 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 状態監視 | ・観測局に収容されている各機器（子局装置、測定器含む）や通信機器の死活監視を行い異常発生時に通知をすること。 ・異常機器について画面で視覚的に把握できること | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
45 | F-0045 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 測定データ収集 | ・測定機器ごとに、任意に設定する収集間隔（1分～10分等）でデータ収集し保存ができること。 測定器とは下記を含む。 ・観測局の子局装置 ・ダストモニタ／大気中放射性物質濃度測定システム ・可搬型モニタリングポスト ・電子線量計モニタリングポスト ・緊急時用低線量計 ・ラジプローブ ・ヨウ素モニタ ・大気モニタ ・水準局 ・東電データ 【補足事項】 ・伝送方式については、SFTP、HTTPS等暗号化通信に対応すること。 ・収集間隔を測定器毎に任意に設定・変更できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
46 | F-0046 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 手動再収集 | ・ユーザの操作により観測子局もしくは測定機器に接続し、再送指示を行う事で測定データの再収集ができること。 ・再収集が可能な期間は、測定機器に測定値が保持されている期間によるものとする。 ・再収集処理は、通常のデータ収集を妨げないこと。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
47 | F-0047 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 測定値異常検知（拠点孤立対策） | ・収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知し、通知をすること。 ・閾値は測定値に対して複数設定することが可能であること。 設定数は上限がないこと。 ・閾値は任意の幅を取る場合がある。 【警報パターンの分類】 ・データ └基準値超過（オーバーフロー） └基準値未満（アンダーフロー） | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
48 | F-0048 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 演算機能 | ・測定データに対して任意の演算・加工を行い、演算後の結果を保存し、各機能から利用できること。 ・測定データの演算に使用する演算式や係数パラメータを複数設定できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
49 | F-0049 | 災害対策系 | 18.拠点孤立対策 | 機器設定・表示 | ・画面から、指定した局の子局装置や測定器のパラメータの設定や表示ができること。 【補足事項】 パラメータは下記を想定している。 （ア） 機器の時刻情報の設定 （イ） 子局装置・測定器の伝聞履歴の参照 （ウ） 機器の故障情報の参照 （エ） 子局装置の入出力端子の監視 （オ） 機器のネットワーク設定 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
50 | F-0050 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトル解析データ取得 | ・RAMP内に保管するスペクトルデータを10分ごとに解析端末で取得すること。データの取得は自動又は手動で実行できること。 ・RAMPから取得したスペクトルデータについて、スペクトル解析ソフトウェアが読み込める形に整形し端末内に保存すること。 【補足事項】 ・RAMPからの取得と同様に、災害対策端末からもスペクトルデータを取得でき、成型できること。 | オンライン クライアントアプリ | 新潟県 | - | - | クライアントアプリは規制庁側から提供する スペクトル解析ソフトは本役務で調達すること ・収集するスペクトルデータは以下のとおり 10km圏局のNaI(Tl)検出器11局、10km圏局ヨウ素計3局、発電所海水モニタ7局
51 | F-0051 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトル表示 | ・時系列グラフ上で選択した時刻について、スペクトルデータ解析機能に示した表示ができること。 ・クラウドから定期的にスペクトルデータを取得できること。また、ユーザ操作によって任意のタイミングでスペクトルデータを取得できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
52 | F-0052 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトル解析 レスポンスマトリクス法（解析機能） | ・データ収集基盤のデータベースに保存されているガンマ線スペクトル（10分値）を、オンラインで期間・局を指定して読み込み、表示、解析・保存等を行えること。 ・放射線測定機器製造会社の測定器のスペクトルフォーマットに対応すること。 ・指定した核種データ（編集可能とする）を基準として定性分析を行った後、レスポンスマトリクス法（以下、RM法）により線量率（ウラン（U）、トリウム（Th）、カリウム（K）の寄与分）を自動で解析でき、天然核種寄与線量率と人工放射性核種寄与線量率とに弁別評価が行えること。 ・天然成分に対する偏回帰係数を算出し、局舎の静特性を考慮した人工成分線量率が評価できること。解析結果はデータ解析サーバ内に、局、時刻を管理して保存すること。なお、統計処理に用いるデータの期間は任意に変更できること。 ・スペクトルドリフトの影響を小とするため、各局・毎0時に直近のN個（変更可）の加算スペクトルをもとにBi-214（609keV）及び K-40（1462keV）のピークを探索しエネルギー校正を行い、翌日分の基準エネルギー校正情報としてシステムに自動登録すること。また、合わせて直近の指定期日において翌日分の最新の偏回帰係数を求め自動登録できること。 ・RM解析で使用する応答関数（レスポンスマトリックス）は湊氏が開発した環境成分を考慮した不等間隔の方式を採用すること。また福島原子力発電所事故以降に発表された高精細な RM（49×49）にも対応可能であり要求により従来通りの方式RM（22×22）と切り替えて利用できること。この方法により、原子力施設由来の放射性セシウムによる寄与成分を分離評価できること。更にCs-134 と Cs-137 の直接光成分より、それぞれのビルトアップ成分を評価することにより合計Cs-134 及び合計 Cs-137 成分の分離が行え、セシウム比の評価がおこなえること。 ・線量率は最小 10 分毎のスペクトルで自動的に評価されるが、希望により手動において 1 時間から最大１日の合算スペクトルとして同様に RM 解析が行えること。 ・分離された合計 Cs-134 及び合計 Cs-137 成分は任意期間において減衰率λが近似でき、求めた減衰率λから⾒かけの半減期が評価できること。 ・実測した U/Th/K 直接光のフラックスを使い、他の BIN への単位量当たりの応答性を考慮した U/Th/K 基準核線束スペクトルが評価できグラフ表示できること。また U/Th/K 基準核線束スペクトルを重畳することにより、1 つの汚染後スペクトルから人工成分を含まない自然成分由来のバックグランドを推量できること。 ・指定するスペクトルに対して上記の分析処理をやり直す（再分析）機能を持つこと。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
53 | F-0053 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトル解析 レスポンスマトリクス法（解析結果表示機能） | ・一覧表示から簡単な操作で各ポストの定性結果やスペクトル 3D グラフを表示でき、スペクトル表示、3D グラフでは縦軸スケール変更、横軸拡大操作が可能で、着目箇所を自由に拡大して表示するとともに、各表示（グラフ）を印刷できること。任意の核ライブラリに登録されている任意のエネルギーラインがマーカー表示できること。また 3D グラフは、過去、未来方向に時間ベースで動画再生するタイムラプス再生機能を有すること。 ・画面に表示するグラフを、通常のスペクトルから、エネルギーBIN 毎の線量率グラフに切替ができることにより、異常が認められた場合、線量上昇の原因（降雨、RI 投与者、RI 運搬車など）判定を支援する機能を有すること。BIN毎の線量率は任意期間において、その強度に対応したウオーターフォール（疑似カラーマップ）グラフが表示できること。 ・任意の晴天時のスペクトルを3D表示している全てのスペクトルから差し引きし、降⾬による増加成分を強調表示できること。 ・線量率上昇が、天然成分のみによる増加であるか、人工核種による増加であるかを自動的に判定できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
54 | F-0054 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトル解析 G（E）関数法 | ・蓄積されたデータは検証目的で、G（E）関数法による解析が手動で行えること。 ・解析結果をデータベースに保存できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
55 | F-0055 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトル解析 Peel-Off法 | ・蓄積されたデータは検証目的で、ピーリングオフ法による解析が手動で行えること。 ・解析結果をデータベースに保存できること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
56 | F-0056 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | リアルタイム表示 | 下記の情報をリアルタイムに一覧タイル表示すること。（リアルタイム自動更新） 1） スペクトルグラフ及び定性分析結果の検出核種ラベル及び ROI（個別局ごとに拡大／縮小／印刷が行えること） 2） RM 解析による空間線量率 3） K-40 ピーク中心チャネル 4） RM 解析による BIN 毎の空間線量率及び寄与百分率 5） RM 解析により求めたウラン（U）／トリウム（Th）／カリウム（K）に分離した線量率の寄与グラフ 6） 直近の 24ｈ分の RM 解析により求めた空間線量率、ウラン（U）／トリウム（Th）／カリウム（K）に分離した線量率のトレンドグラフ。RM 分析の各 BINの線量率が任意期間の 3σを超えた場合にはそれら BIN の線量率のトレンドグラフも同時に表示すること。 7） 直近の 24h 分の RM 解析により求めた各 BIN の線量率を擬似カラーで線量率を表示したカラーマップ | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
57 | F-0057 | 解析系 | 19.スペクトル解析機能 | スペクトルデータ監視・表示 | ・剰余線量／警報上限値／警報下限値の３種類の警報を設定できること。 ・警報が発生した場合、該当局のデータ表示色を変える等によって異常を知らせる機能を有すること。 ・検出器の温度補正回路の動作を確認するため、K-40 のピーク位置のチャンネルが 1 ⽇のうちに線量率計算に影響する程度に変動した場合、上記と同様に自動通報すること。 | クライアントアプリ | 新潟県 | - | -
58 | F-0058 | その他 | 20.既設機器 | 電子記録計 | ・10km圏局及び30km圏局の既設電子記録計は流用することとし、電子記録計の機能は現状のまま維持すること。 | － | 新潟県 |  |  | 現状の機能を維持するに当たって、電子記録計の設定及び測定器－電子記録計間の接続は現状のままとすること。
59 | F-0059 | その他 | 20.既設機器 | LED表示装置 | ・10km圏局及び30km圏局の既設LED表示装置は流用することとし、現行の表示機能を維持すること。 | － | 新潟県 |  |  | LED表示装置の現行の機能を維持するに当たって、データの送信方法等に改造を行うこと。