## 測定値異常検知機能の一覧
項番 | 自治体 | 異常検知機能の詳細 | 補足
1 | 山口県 | ・収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知すること。 ・令和7年度山口県向けには下記のロジックを実装すること。 【閾値算出のロジック】 過去10年間の10分値の(平均値)±(標準偏差の3倍)を算出すること。 【算出に用いるデータ】 10分値 | R7実装済み
2 | 佐賀県 | ・収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知すること。 ・令和7年度佐賀県向けには下記のロジックを実装すること。 【閾値算出のロジック】 過去3年間の1時間値データの(平均値)±(標準偏差の3倍)を算出すること。 【算出に用いるデータ】 1時間値 | R7実装済み
3 | 茨城県 | ・収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知すること。 ・本機能は後続自治体向けの機能となるが、先行して実装する。 【閾値算出のロジック】 ・過去3か月間の1時間値の(平均値)＋40 nGy/h を算出すること。 ・大気中放射性物質の異常検知として、放射能測定法シリーズ（No.36大気中放射性物質測定法）の「β/α比を用いた方法」を適用すること。具体的には、基準β/α比、および施設起因全β放射能濃度推定値の算出をおこない、施設起因全β放射能濃度推定値の最大値を確認開始設定値とし、確認開始設定値の超過を判定すること。 【算出に用いるデータ】 1時間値 | 参考として、現行システムにおける測定器の種別毎の閾値を下記に示す。 ＜NaI検出器＞ レベル１ 100 nGy/h または 過去3か月間の1時間値データの(平均値)＋40 nGy/h （※いずれか高いほうを採用） レベル２ 150 nGy/h レベル３ 500 nGy/h レベル４ 5,000 nGy/h レベル５ 500,000 nGy/h ＜電離箱＞ レベル１ 130 nGy/h または 過去3か月間の1時間値データの(平均値)＋40 nGy/h （※いずれか高いほうを採用） レベル２ 180 nGy/h レベル３ 500 nGy/h レベル４ 5,000 nGy/h レベル５ 500,000 nGy/h ＜電子式線量計＞ レベル１ 0.5 μSv/h レベル２ 5 μSv/h
4 | 静岡県 | ・収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知すること。 ・本機能は後続自治体向けの機能となるが、先行して実装する。 【閾値算出のロジック】 ・過去5年間の測定データにおける最小値～最大値の範囲を算出すること。算出にあたっては、大気中浮遊塵（1時間値等）のβ/α比、β、αそれぞれの値を含むこと。 ・大気中放射性物質の異常検知として、放射能測定法シリーズ（No.36大気中放射性物質測定法）の「β/α比を用いた方法」を適用すること。具体的には、基準β/α比、および施設起因全β放射能濃度推定値の算出をおこない、施設起因全β放射能濃度推定値の最大値を確認開始設定値とし、確認開始設定値の超過を判定すること。 【算出に用いるデータ】 測定データの種類により、それぞれ下記の測定値を用いる。 ・空間放射線量率：10分間平均値、1時間値 ・大気中浮遊塵：１時間値 ・発電所構内MP：10分値 ・排気筒モニタ：10分値 ・放水口モニタ：10分値
5 | 新潟県 | ・収集したデータに対して、任意の閾値を設け、測定値の異常を検知すること。 ・本機能は後続自治体向けの機能となるが、先行して実装する。 【閾値算出のロジック】 ・過去5年間の測定データにおける最小値～最大値の範囲を算出すること。算出にあたっては、大気中浮遊塵（1時間値等）のβ/α比、β、αそれぞれの値を含み、集じん終了後の試料の全α、β値の測定だけでなく、集じん中の全α、全β濃度も測定し、集計、解析を行うこと。 ・大気中放射性物質の異常検知として、放射能測定法シリーズ（No.36大気中放射性物質測定法）の「β/α比を用いた方法」を適用すること。具体的には、基準β/α比、および施設起因全β放射能濃度推定値の算出をおこない、施設起因全β放射能濃度推定値の最大値を確認開始設定値とし、確認開始設定値の超過を判定すること。 ・線量計のデータは１分値を１０個で１０分値、一つでも欠測があれば欠測とし、それらの設定について現況の運用に沿って、ユーザー側で設定できる機能を持つこと。 【算出に用いるデータ】 測定データの種類により、それぞれ下記の測定値を用いる。 ・空間放射線量率：10分値、1分値 ・大気中浮遊塵：10分値、１分値